## Sheet1
様
奈良県薬剤師会学校薬剤師部会 支部
学校薬剤師 印
学校プール （ 定期 ・ 臨時 ） 検査報告書
学校名 |  |  | 学校コード | [5 empty] | 天候
採水日時 |  |  | 平成 年 月 日 時 分 | [5 empty] | 気温 |  | ℃
検査日時 |  |  | 平成 年 月 日 ～ 月 日 | [5 empty] | 水温 |  | ℃
水 質 | 検査項目 |  |  | 測定結果 | [5 empty] | 判定 |  | 判定基準
| 遊離残留塩素 |  |  | 平均値 ㎎/ℓ | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 0.4㎎/ℓ以上であること。 また、1.0㎎/ℓ以下であることが 望ましい。
[5 empty] | 場所 | スタート側 | 中央 | 反対側
水面下 20ｃｍ
| 水素イオン |  |  | pH | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | ｐH 5.8～8.6
| 大 腸 菌 |  |  | 検出しない 検出する | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 検出されてはならない
| 一般細菌 |  |  | コロニー/mℓ | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 200コロニー/mℓ以下
| 過マンガン酸カリウム消費量 |  |  | ㎎/ℓ | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 12㎎/ℓ以下
| 濁 度 |  |  | 度 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 2度以下
| 総トリハロメタン |  |  | ㎎/ℓ | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 0.2㎎/ℓ以下
| 循環濾過装置の処理水 （濁度） |  |  | 度 | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 0.5度以下
腰洗い槽 |  |  | 使用していない
|  |  | 使用している |  |  | 遊離残留塩素 ： ㎎/ℓ |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | 50～100㎎/ℓ
使用塩素消毒剤 |  |  |  | 次亜塩素酸ナトリウム液 ・ 次亜塩素酸カルシウム ・ 塩素化イソシアヌル酸
プール日誌記入状況 |  |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | 毎使用時記載の事
施 設 ・ 設 備 | 検査項目 |  |  | 検査結果 及び 判定 | [7 empty] | 判定基準
| プール本体の衛生状況等 |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | プール槽の点検・清掃が 適正に行われている事
| 浄化設備及びその管理状況 |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | 点検・清掃が定期的に行われ、 十分に機能している事
| 消毒施設及びその管理状況 |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | 管理が十分に行われている事
| 更衣室の衛生状況 |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | 安全・清潔に管理している事
| 足洗場の衛生状況 |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | 安全・清潔に管理している事
| シャワーの衛生状況 |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | 安全・清潔に管理している事
| 便所の衛生状況 |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | 安全・清潔に管理している事
| 洗眼・洗面所の衛生状況 |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | 安全・清潔に管理している事
| プールサイドの衛生状況 |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | 安全・清潔に管理している事
| 屋内プール |  |  | あり ・ なし
| 空気中の二酸化炭素 |  |  | ppm | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 1500ppm以下が望ましい
| 空気中の塩素ガス |  |  | ppm | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 0.5ppm以下が望ましい
| 水平面照度 |  |  | lux | [5 empty] | 適 ・ 不適 |  | 200lux以上が望ましい
| 塩素消毒剤の保管状況 |  |  | 良好 普通 要改善( ) | [7 empty] | 安全・清潔・適正であること
判定 |  |  | １．今回の検査項目においては、異常は認められません。
２．塩素消毒を的確に行った上で、遊泳して下さい。
指導助言及び備考
2010年度変更項目
遊離残留塩素の測定方法
平成22年3月の学校環境衛生管理マニュアルの改訂に則し、採水場所を水面下20ｃｍの3箇所に変更。
塩素濃度は2.0mg/ℓ以下であれば問題ないようですが、大きく上回る場合は処理が必要です。
中和剤を投入して遊離残留塩素濃度を適正な範囲内にする場合
１．中和剤の投入量
（現在の数値ｍｇ／Ｌ－目標の数値ｍｇ／Ｌ）×プールの保有水量㎥＝投入量（ｇ）
《例》
・現在のプール水 遊離残留塩素濃度５ｍｇ／Ｌの場合
・目標のプール水 遊離残留塩素濃度１ｍｇ／Ｌ（５－１）×３００＝１２００
・プールの保有水量３００㎥
・チオ硫酸ナトリウムの投入量１２００ｇとなる。
２．中和剤散布・・・遊泳者がいないときに行うこと。
・バケツにチオ硫酸ナトリウムを投入量入れ、水を入れ、棒などでかき回して溶かす
・溶けた薬液をプール水面の数ヶ所に分けて散布する
注）薬液が手に触れたり、衣服にかかったりしないように注意する。万一付いた場合は水道水でよく洗い流す。
３．確認
・薬液散布から３０分以上経過後、プール水の遊離残留塩素濃度を測定し、基準内の数値に下がっているか確認する。
・数値確認後は塩素剤注入ポンプの目盛設定値を確認し、注入装置の運転を再開する。
腰洗い槽
腰洗い槽の設置・使用は循環浄化式プールでは任意。
ただし浄化設備のないプールにおいては、遊離残留塩素の維持が困難な場合があり、使用する必要がある。
2010年度追加項目
循環濾過装置の処理水の濁度測定
基準：出口濁度が0.5度以下（0.1度以下が望ましい）であること。
採水方法：循環濾過装置の出口に検査のための採水栓の設置が義務づけられているので、
その箇所より採水。
初流に沈殿物や浮遊物が出てくることがあるので、ある程度放水を行った後に採水。
採水ビンを近鉄ビルサービスに提出。
施設及び設備の検査
プール本体の衛生状況
プール本体は、定期的に清掃が行われ、常に清潔に保たれている必要がある。
特に、浄化設備がない場合は、汚染を防止するために1 週間に1 回以上換水し、換水時にプールを十分清掃する
こととされている。
この場合、腰洗い槽を設置することが望ましい。
プールの水位や水温を一定に保つために、水位調整槽（バランシングタンク）や還水槽を設けた場合、槽内にヌメリ
（有機物の膜）が生じることがある。
このヌメリの中はアメーバが生息しやすい環境にあり、レジオネラ属菌繁殖の温床となることが考えられるため、
ヌメリを清掃により除去する必要がある。
浄化設備及びその管理状況
循環浄化式の場合は、ろ材の種類、ろ過装置の容量及びその運転時間が、プール容積及び利用者数に比して
十分であり、その管理が確実に行われていること。
オゾン処理設備又は紫外線処理設備を設ける場合は、その管理が確実に行われていること。
オゾン処理設備は、プール水中の有機物等様々な汚染物質をオゾンにより酸化分解し、水質浄化を図るものである。
紫外線処理装置は、プール水中の微量有機物、特に結合残留塩素（クロラミン）の分解を目的とした水質浄化の
ための設備である。
オゾン及び紫外線処理は消毒効果があるが、その持続性がないことから、プールでは浄化装置とされている。
オゾンガス及び紫外線は、有害であることから、これらの設備を設ける場合には、児童生徒等がこれらに暴露される
ことのないよう、安全面にも十分配慮した構造でなければならない。
オゾン発生装置については、プールの循環設備におけるオゾン注入点がろ過器又は活性炭吸着装置の前にある方式の
ものを使用しなければならない。
これは、オゾンと有機物の反応により発生する有害なアルデヒド類等を活性炭で除去するためである。
消毒設備及びその管理状況
塩素剤の種類は、次亜塩素酸ナトリウム液、次亜塩素酸カルシウム又は塩素化イソシアヌル酸のいずれかであること。
塩素剤の注入が連続注入式である場合は、その管理が確実に行われていること。
塩素剤の注入は、連続注入式であることが望ましい。
この場合、塩素濃度の分布が均一になるように注入配管を配置し、安全で適切な方法で行う。
また、連続注入式でない場合であっても、遊離残留塩素濃度が均一に維持する必要がある。
塩素剤は、異なる種類を混ぜると急激な反応を引き起こして爆発することもあるので、取り扱いについて注意
しなければならない。
固形のままで次亜塩素酸カルシウムと塩素化イソシアヌル酸混合して使用、保存すると、発熱・発火の危険性がある。
便所の衛生状況
目視になるが、ドア・鍵・便器・トイレットペーパー・照明・手洗い場・排水等が適切に管理されているか、
また破損や故障がないかを確認する。
屋内プール
二酸化炭素濃度
適切な換気を行うための基準として、空気中の二酸化炭素濃度1,500ppm以下が望ましいとされている。
この基準は、換気能力・状態の判断に用いるもので、二酸化炭素による健康への影響を意味するものではない。
塩素ガス
日本産業衛生学会が平成14 年に勧告した化学物質許容濃度において、塩素の最大許容濃度（常時この濃度以下に
保つこと）は0.5ppm とされている。
これは、成人労働者が1 日8 時間、週間40 時間程度、肉体的に激しくない労働強度で有害物質に暴露される場合に、
当該有害物質の平均暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと
判断される濃度とされている。
このため、学校の屋内プールにおいても、このことを踏まえ、空気中の塩素ガス濃度は0.5ppm 以下が望ましいと
されている。
水平面照度
安全性を考慮して屋内プール水平面照度は、200 ルクス以上が望ましいとされている。